wanomi

Informe técnico de especialistas

Arquitectura de instalación en site de telecomunicaciones

Respuesta a: ¿Cómo se instala cada sensor en el site? ¿Cómo se comunican con el hub?

Buenos Aires, Argentina  |  2026  |  Confidencial

# 0. Respuesta directa a las preguntas planteadas

La documentación de fabricación anterior mostraba la configuración de banco de laboratorio: todos los módulos sobre una sola protoboard para facilitar el armado y la verificación sin ir al campo. En un site real, esa lógica cambia completamente. Este informe explica la topología de instalación que cada especialista del equipo recomienda.

## 0.1 Pregunta 1: ¿Un controlador por sensor o por kit?

Un controlador por kit, no por sensor. Cada ESP32-S3 agrupa múltiples sensores del mismo kit. En el site hay:

- WN-SITE-SEC: 1 ESP32-S3 que recibe reed switches, PIR, magnetómetro, optoacoplador y tags BLE.

- WN-SITE-GEN: 1 ESP32-S3 que recibe DS18B20, JSN-SR04T, CT clamp, MPU-6050, reed y MODBUS.

- WN-H1-TELCO: 1 Orange Pi Zero 3 corriendo el hub. Recibe datos de ambos controladores por Ethernet.

- EXCEPCIÓN: el acelerómetro del cerco perimetral (ADXL345) requiere un sub-nodo ESP32 inalámbrico independiente (WN-FENCE), ya que el cerco está a 10-50 m del shelter.

## 0.2 Pregunta 2: ¿La comunicación es inalámbrica o cableada?

Depende del tramo:

| Tramo | Medio | Protocolo | Distancia típica | Motivo de la elección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensor → controlador del kit | CABLE | I²C / 1-Wire / UART / contacto | 1-15 m | Confiabilidad total, sin batería, sin RF en zona de RRU |
| ADXL345 cerco → sub-nodo WN-FENCE | CABLE CORTO | I²C directo | 0,5 m (sensor al nodo) | El nodo va pegado al poste del cerco |
| WN-FENCE sub-nodo → WN-SITE-SEC | INALÁMBRICO | ESP-NOW (2,4 GHz) | 10-200 m LOS | Imposible cablear el cerco completo |
| Tags iBeacon baterías → WN-SITE-SEC | INALÁMBRICO | BLE 5.0 scan pasivo | 0-20 m | Tags adhesivos sin instalación, CR2032 2+ años |
| RS485 DSE/ComAp → WN-SITE-GEN | CABLE | MODBUS RTU RS485 | 5-15 m | Bus existente en el gabinete del grupo |
| WN-SITE-SEC → WN-H1-TELCO hub | CABLE | Ethernet Cat6 / MQTT-TLS | 5-30 m | Dentro del shelter, bajo vacío EMI |
| WN-SITE-GEN → WN-H1-TELCO hub | CABLE | Ethernet Cat6 / MQTT-TLS | 5-30 m | Puede recorrer la canaleta existente |
| WN-H1-TELCO → NOC Claro | CABLE/RF | Backhaul del site (fibra/microondas) | Backhaul del site | Usa el transporte ya instalado |
| Failover hub → NOC | INALÁMBRICO | LTE-M / SIM M2M Claro | Nacional | Solo si cae el backhaul primario |

⚠  La comunicación inalámbrica se limita a dos casos muy específicos: el cerco perimetral (ESP-NOW) y los tags de baterías (BLE). Todo lo demás es cable.

# 1. Diagrama de arquitectura de site

El siguiente diagrama muestra la topología completa de instalación con todos los sensores, controladores, hub y NOC en sus posiciones físicas reales.

2. Informe — Especialista Integración OSS/BSS: SNMP · REST · Syslog al NOC

## 2.1 Flujo completo de un evento desde el sensor hasta el NOC

El camino de un evento de alarma tiene 5 etapas bien definidas. Ninguna depende de conectividad a internet externo hasta la etapa 5:

| Etapa | Componente | Qué pasa | Latencia típica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor físico (reed, PIR, etc.) | Dispara interrupción o supera umbral | < 50 ms |
| 2 | ESP32-S3 (WN-SITE-SEC o GEN) | Detecta el evento, genera payload JSON firmado, publica por MQTT/TLS al hub | < 500 ms |
| 3 | WN-H1-TELCO hub (EMQX local) | Recibe MQTT, evalúa reglas de alarma, persiste en MongoDB, genera ForensicEvent | < 1 s |
| 4 | Bridge NOC (node.js / wanomi) | Enriquece el evento (siteCode, lat/lng, severity), despacha por SNMP trap y/o syslog y/o webhook REST | < 2 s |
| 5 | NetCool / OSS de Claro | Recibe el trap SNMP o el evento REST, genera ticket, alerta al operador | < 5 s total |

ℹ  El hub Wanomi bufferiza eventos en MongoDB si el NOC está momentáneamente inaccesible. Cuando se restaura la conectividad, reenvía en orden con backoff exponencial. No se pierde ningún evento.

## 2.2 Protocolo SNMP — Integración con NetCool

El hub Wanomi genera traps SNMPv3 desde el módulo noc_bridge.js. El MIB privado wanomi-telecom-mib.txt se compila en NetCool / HP OpenView / Zabbix antes del go-live del piloto. Cada trap incluye:

- OID raíz: 1.3.6.1.4.1.{PEN}.1.{trap_code} — PEN a solicitar a IANA (gratis, ~1 semana).

- Variables vinculadas: siteId, deviceId, timestamp RFC 3339, severity (CRITICAL/HIGH/MEDIUM), eventKind, sensorValue, forensicHash.

- Autenticación: SNMPv3 authPriv con SHA-256 + AES-128. Credenciales configuradas por site en la UI del hub.

| Trap OID relativo | Descripción | Severity | Código |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10 | Puerta forzada + vibración simultánea | CRITICAL | 2001 |
| 1.1.11 | Vibración anómala en cerco perimetral | HIGH | 2002 |
| 1.1.12 | Pérdida de continuidad de tierra | CRITICAL | 2003 |
| 1.1.13 | Tag BLE de batería desaparecido (batería robada) | CRITICAL | 2004 |
| 1.1.14 | Presencia interior con puerta cerrada (anomalía) | HIGH | 2005 |
| 1.1.20 | Combustible bajo (< 25%) | MEDIUM | 2010 |
| 1.1.21 | Caída brusca de nivel → sifoneo probable | CRITICAL | 2011 |
| 1.1.22 | Arranque fallido del grupo electrógeno | CRITICAL | 2012 |
| 1.1.23 | Sobretemperatura motor (> 95°C) | HIGH | 2013 |
| 1.1.24 | Vibración motor anómala vs. baseline aprendida | MEDIUM | 2014 |
| 1.1.25 | Batería de arranque degradada (< 12.4 V) | MEDIUM | 2015 |

## 2.3 Protocolo Syslog RFC 5424 con TLS

Canal alternativo o complementario al SNMP. Útil si el NOC usa un SIEM (Splunk, Graylog, ELK) que acepta syslog directamente:

- Facility 18 (local2), Severity según tabla de severidades Wanomi → syslog.

- Structured data: key=value pairs con siteId, deviceId, forensicId, hash.

- TLS 1.2 mínimo con certificado cliente del hub (self-signed CA Wanomi, renovación anual).

- Puerto destino: 6514 (syslog sobre TLS) en el servidor de logs del NOC.

## 2.4 Webhook REST / JSON

Para NOCs modernos con API gateway o bus de eventos. El payload incluye la cadena forense completa (hash + prevHash + HMAC) lo que permite validar la cadena de custodia desde el sistema externo sin depender del hub Wanomi:

- POST a endpoint configurable por site. Autenticación: Bearer token + mTLS opcional.

- Reintentos automáticos con cola persistente en MongoDB: 3 intentos cada 30 s, luego 5 min, luego 1 h.

- Campo media[] con URLs a snapshots de cámara si el site tiene WN-CAM (roadmap).

## 2.5 Configuración necesaria de parte de Claro (entregables de la Fase 0)

- Confirmar qué protocolo(s) acepta el NOC (SNMP v3 / syslog TLS / REST). El hub emite cualquiera o todos en paralelo.

- Proveer IP/hostname del servidor SNMP trap receiver, el community string / credenciales v3.

- Compilar wanomi-telecom-mib.txt en el NMS (NetCool / Zabbix). Wanomi provee el archivo MIB.

- Habilitar en el firewall del NOC el puerto 162/UDP (SNMP) o 6514/TCP (syslog TLS) desde la IP del hub WN-H1-TELCO de cada site.

- Asignar IPs fijas (o FQDN interno) a los hubs en la VLAN de O&M.

3. Informe — Ing. Electrónico Industrial: Diseño PCB · Enclosure · BOM · Ensamble

## 3.1 Topología física definitiva: 3 cajas, no 1

En el site real hay tres enclosures físicamente separados, conectados entre sí por cables:

| Enclosure | Contenido | Ubicación física | Alimentación |
| --- | --- | --- | --- |
| WN-SITE-SEC | ESP32-S3 + módulos I²C + PIR + optoacoplador + antena LTE-M | Interior del shelter, atornillado a la pared o al rack, accesible | -48 VDC via Mean Well SD-15B-5 |
| WN-SITE-GEN | ESP32-S3 + MAX485 + módulos I²C + bornera 6× PG7 para cables al GE | Junto al gabinete del grupo electrógeno (exterior protegido o interior GE) | -48 VDC o 12 VDC de la batería del GE |
| WN-H1-TELCO | Orange Pi Zero 3 + Docker + switch DIN + UPS HAT + Quectel LTE-M | Interior del shelter, rail DIN, adyacente al rectificador | -48 VDC via Mean Well SD-25B-5 |
| WN-FENCE (sub-nodo) | ESP32 mini + ADXL345 + LiPo + solar | Exterior, atornillado a un poste del cerco perimetral | Solar 1W + LiPo 2000 mAh |

## 3.2 Cómo se conectan los sensores al controlador (cable por cable)

La protoboard de laboratorio nunca sale al campo. En el site, cada sensor se conecta con un cable pre-confeccionado al controlador de su kit. La siguiente tabla detalla cada sensor, su ubicación física en el site y el cable que lo une al controlador:

| Sensor | Kit | Ubicación física en site | Cable al controlador | Longitud típica | Conector en ctrl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reed switch puerta principal | SEC | Pegado al marco de la puerta del shelter (parte fija) | Par 22 AWG en canaleta | 2-5 m | Terminal block 2 pines |
| Reed switch gabinete rack | SEC | Marco del gabinete de baterías o rectificador | Par 22 AWG | 1-3 m | Terminal block 2 pines |
| PIR HC-SR501 | SEC | Ángulo superior del shelter apuntando al interior | Triplete 22 AWG (VCC/GND/OUT) | 3-5 m | JST-XH 3 pines |
| Optoacoplador PC817 (loop tierra) | SEC | El loop sigue el cable de tierra existente del site | Los 2 extremos del conductor de tierra pasan por el PC817 | 0,5 m (solo el opto) | Terminal block 2 pines |
| QMC5883L magnetómetro | SEC | Fijado a la bandeja de cables cerca de la bajada de antena | Cable I²C 4 hilos 28 AWG trenzado | 1-3 m | JST-XH 4 pines (I²C+VCC+GND) |
| ADXL345 (cerco) | WN-FENCE | Atornillado al poste metálico del cerco perimetral | 0,5 m hasta el nodo WN-FENCE (mismo enclosure) | N/A — inalámbrico al SEC | Directo en PCB del sub-nodo |
| Tags iBeacon baterías | SEC | Adhesivo 3M sobre cada batería VRLA en el rack | Sin cable — BLE pasivo | Sin cable | Sin cable |
| MPU-6050 vibración GE | GEN | Atornillado con soporte magnético al bloque del motor diesel | Cable I²C blindado 4×28 AWG | 2-3 m | JST-XH 4 pines |
| DS18B20 temperatura refrigerante | GEN | Manguito termopocket roscado 1/4 NPT en línea externa de refrigeración | Cable silicona 3 hilos 26 AWG | 2-5 m | Terminal block 3 pines |
| JSN-SR04T nivel combustible | GEN | Transductor ultrasónico en tapa del tanque, con junta neopreno | Cable built-in 3 m del módulo (no modificar) | 3 m fijo | JST-PH 4 pines (VCC/GND/TRIG/ECHO) |
| SCT-013-030 CT clamp | GEN | Abrazando el cable del motor de arranque (dentro gabinete GE) | Cable 2,5 mm jack a divisor burden | 1-2 m | Jack 3,5 mm / ADC |
| Reed switch tapa tanque | GEN | Marco de la tapa de inspección del tanque | Par 22 AWG | 2-5 m | Terminal block 2 pines |
| RS485 MODBUS DSE/ComAp → GEN | GEN | Puerto RS485 del controlador DSE7320 en gabinete GE | Par trenzado blindado 2×24 AWG con DB9 | 5-15 m | Terminal block A/B/GND |

## 3.3 Especificación de cables para instalación

- I²C a distancia (MPU-6050, QMC5883L, ADXL345): cable multipar 28 AWG con pantalla global drenada. Máximo 3 m sin repetidor. Si se necesita más, usar buffer I²C PCA9517 o convertir a SPI.

- 1-Wire DS18B20: cable apantallado 3 hilos 26 AWG silicona. Hasta 20 m sin repetidor con pullup 2.2 kΩ activo.

- Contactos secos (reed switches): par sin pantalla 22 AWG FRPE (retardante llama). No necesita blindaje — es contacto seco.

- RS485 MODBUS: par trenzado blindado (impedancia 120 Ω) con resistores de terminación 120 Ω en cada extremo del bus.

- Alimentación -48 VDC: cable rígido 18 AWG mínimo para corrientes hasta 1 A. Cable libre de halógenos (LSZH) en el shelter.

- Ethernet Cat6: patch prearmado de fábrica. No hacer crimpado en campo si es posible.

4. Informe — Ing. Potencia DC: Protecciones -48 VDC · EMC · Rayos

## 4.1 Arquitectura de distribución de energía en el site

El site de telecomunicaciones opera con una barra de -48 VDC (negativa al chasis, positivo a tierra). Los dispositivos Wanomi se alimentan de esa barra mediante conversores DC/DC aislados. Nunca se conectan directamente.

| Dispositivo | Conversor | Entrada | Salida | Consumo típico | Consumo pico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WN-SITE-SEC | Mean Well SD-15B-5 | 36-72 VDC (ok para -48V) | 5 VDC / 3 A | ~ 0.8 W base | ~ 3.5 W (LTE-M TX) |
| WN-SITE-GEN | Mean Well SD-15C-5 | 40-75 VDC | 5 VDC / 3 A | ~ 0.6 W base | ~ 1.5 W (MODBUS activo) |
| WN-H1-TELCO | Mean Well SD-25B-5 | 18-75 VDC | 5 VDC / 5 A | ~ 4 W base (OPi + switch) | ~ 8 W (boot + LTE-M) |
| WN-FENCE sub-nodo | LiPo + solar 1W | Solar 5V 1W | 3.3 VDC interno | ~ 0.1 W promedio | ~ 0.5 W (TX ESP-NOW) |

⚠  CRÍTICO: La barra -48 VDC tiene polaridad invertida respecto a las convenciones de electrónica de consumo. El pin negativo es -48 V, el pin positivo es tierra del chasis. Verificar polaridad con multímetro ANTES de conectar el conversor Mean Well.

## 4.2 Protecciones obligatorias en la entrada de cada dispositivo

El entorno eléctrico de un site celular es uno de los más hostiles para la electrónica de baja tensión. Hay transitorios de ray, conmutación de cargas de rectificador y posibles inversiones de polaridad durante el mantenimiento. El siguiente esquema de protección es mandatorio en cada entrada -48 VDC:

| Protección | Componente | Especificación | Función | Ubicación en PCB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fusible | Polifuse PTC MF-R050 | 0.5 A hold, 1 A trip, resetable | Sobrecorriente: protege el conversor | Primera en línea (antes de todo) |
| Varistor MOV | MOV 14D431K (430 V) | 430 V clampeo, 7 kA pulso | Transieno de tensión (rayo en la torre) | En paralelo con la entrada, después del fusible |
| TVS bidireccional | SMBJ75A | 75 V standoff, 1.5 kW pulso | Transieno rápido de conmutación | En paralelo, después del MOV |
| Ferritas EMI | Ferrita snap-on o SMD en línea | 25 Ω @ 100 MHz mínimo | Ruido conducido desde el rectificador | Serie en línea de alimentación y señal |
| Diodo de polaridad | P-channel MOSFET BSS84 o similar | Protección polaridad inversa eficiente | Inversión accidental durante mantenimiento | Gate a positivo, fuente en negativo |
| Condensador bulk | 100 µF, 100 V, bajo ESR | Electrolítico o tantalio | Absorbe transitorios del rectificador | Salida del conversor Mean Well |

## 4.3 Consideraciones EMC para sites con RRU 5G

Los sites 5G NR con RRU en torre (banda 3.5 GHz, EIRP > 50 dBm) generan campo electromagnético significativo en el shelter cuando el cableado de antena pasa adyacente. Recomendaciones:

- Mantener los cables de señal (I²C, RS485) en canaleta metálica separada del cableado RF. Distancia mínima: 30 cm de los cables coaxiales RRU.

- Blindar el enclosure WN-SITE-SEC con lámina de aluminio autoadhesiva en el interior de la tapa PETG si se detectan interferencias en los sensores I²C (se manifiesta como lecturas erróneas o NAK en el bus).

- Usar cables I²C apantallados (trenzado + pantalla drenada a GND en UN solo extremo) para distancias > 1 m.

- El MPU-6050 del WN-SITE-GEN en el grupo electrógeno: el motor diesel genera chispas de encendido y RF de baja frecuencia. Agregar ferrita en el cable I²C dentro del enclosure del controlador.

## 4.4 WN-FENCE sub-nodo: presupuesto de energía solar

El sub-nodo del cerco es el único que no puede alimentarse de -48 VDC (no hay cable hasta el cerco). Opera con batería + panel solar 1W:

- Consumo promedio ESP32 mini con ADXL345 en modo deep sleep (1 s) + TX ESP-NOW (50 ms): ~0.08 W promedio.

- Panel solar 1W / 5V en Buenos Aires: genera ~0.8 Wh/día en invierno (peor caso).

- LiPo 2000 mAh / 3.7V = 7.4 Wh. Con 0.08 W de consumo: autonomía sin sol = 92 h = 3.8 días.

- Balance: el panel carga suficiente incluso en días nublados. No se necesita batería más grande.

- Protección del panel: diodo Schottky 1N5817 en serie para evitar descarga inversa de noche.

5. Informe — Vibración / Mecánica de Fluidos: Sensado GE · FFT · Ultrasónico

## 5.1 Instalación del MPU-6050 en el grupo electrógeno

El MPU-6050 es el sensor más crítico del WN-SITE-GEN y el que más afecta la calidad del diagnóstico predictivo. Su instalación debe ser mecánicamente rígida:

### Punto de montaje óptimo

- Bloque del motor: cara plana adyacente al cárter de aceite, lejos del escape. Temperatura < 70 °C en superficie.

- Alternativa: chasis del grupo próximo al motor (marco metálico soldado, no chapa). La atenuación es mayor pero aceptable.

- Evitar: tapa de válvulas, soporte de filtro de aire o cualquier parte que vibre en modo de resonancia propio del material.

### Método de fijación

- Soporte magnético con base ferrítica (imán N52, retención 80 kg): instalar el sensor en el soporte y apoyar sobre el bloque. Verificar que no se desplace al iniciar el motor.

- Alternativa permanente: tornillo M4×10 con pasador de acero + epoxy metálico en el bloque (para montajes definitivos en la fase de producción).

- El módulo MPU-6050 se atornilla al soporte con M2.5×6 y arandela de nylon. El tornillo de nylon aísla vibración de alta frecuencia del enclosure plástico.

### Eje de medición

El MPU-6050 mide en los 3 ejes. El eje Z perpendicular al bloque captura la vibración de pistones. El eje X/Y captura desequilibrio rotacional. En el firmware, se calcula la FFT del eje Z + magnitud vectorial de X+Y para la firma espectral completa.

## 5.2 Aprendizaje de la línea base vibracional

El sistema no usa umbrales fijos de vibración — aprende la firma del grupo particular instalado en ese site:

- Al presionar el BTN de calibración del WN-SITE-GEN, el firmware muestrea 5 arranques + 30 minutos de operación estable.

- Calcula la FFT promedio de 1024 muestras a 1 kHz = resolución de frecuencia de 1 Hz hasta 500 Hz.

- Identifica los 10 bins de mayor magnitud como la "firma espectral nominal" y los guarda en NVS.

- En operación continua, cada 5 minutos compara la FFT actual vs. la firma. Si hay desviación > 30% en 3 o más bins → alarma "vibración anómala".

- Tipos de falla detectables: cojinete desgastado (pico espectral a frecuencia de la falla del cojinete), desbalanceo del alternador (armónicos del orden de rotación), golpeteo de inyectores (ruido de banda ancha).

## 5.3 Instalación del JSN-SR04T para nivel de combustible

El sensor ultrasónico JSN-SR04T mide la distancia al nivel del combustible por reflexión ultrasónica (40 kHz). Su instalación correcta es fundamental para lecturas precisas:

- Perforar la tapa del tanque con broca de 22 mm. Insertar el transductor y sellar con rosca + junta de PTFE. El transductor mira hacia abajo, paralelo a las paredes del tanque.

- Distancia mínima de medición: 20 cm desde el transductor. Si el tanque es pequeño (< 30 cm de profundidad) se puede usar el HC-SR04 convencional (distancia mín. 2 cm) aunque sin IP67.

- Evitar instalar cerca del punto de carga de combustible — la turbulencia al cargar genera lecturas erróneas.

- Calibración: con el tanque lleno, leer la distancia medida y guardarla como "nivel 100%". Con el tanque vacío, guardar como "nivel 0%". La conversión es lineal si el tanque es prismático.

- Comparar la lectura del JSN-SR04T con la del sensor capacitivo interno del DSE (leído por MODBUS). Si difieren > 10%, el firmware genera alerta de "discrepancia de nivel".

## 5.4 Instalación del SCT-013-030 CT clamp para corriente de arranque

El CT clamp no invasivo es la forma de medir la corriente del motor de arranque sin cortar ni empalmar nada:

- Abrir el núcleo del SCT-013-030, pasar el cable del motor de arranque por el interior y cerrar. SOLO pasar UN conductor (el cable de fase del motor de arranque, no el neutro). Si pasan dos, las corrientes se cancelan y la lectura es cero.

- Posicionarlo a menos de 30 cm del motor de arranque para reducir el efecto capacitivo del cable largo.

- El circuito burden en el WN-SITE-GEN: resistor 62 Ω + condensador 10 µF a Vcc/2 para centrar la señal AC en el ADC del ESP32.

- Interpretación: al arrancar, la corriente de motor de arranque es típicamente 200-400 A durante 2-5 s. Una corriente > 450 A por más de 8 s = resistencia mecánica excesiva (motor frío, aceite espeso, obstrucción). Una corriente < 150 A con motor no arrancado = batería de arranque débil.

6. Informe — Diseñador Industrial: Enclosure · Ergonomía · Canalización

## 6.1 Filosofía de instalación en site

Un dispositivo instalado en un site de telecomunicaciones es parte de la infraestructura del operador. Debe verse como tal: etiquetado, documentado, ordenado y alineado con los estándares visuales del shelter. Un cableado descuidado o un enclosure improvisado genera rechazo inmediato del equipo de O&M — independientemente de que funcione.

El diseño de instalación Wanomi sigue tres principios:

- IDENTIFICACIÓN: cada cable tiene etiqueta en ambos extremos. Cada enclosure tiene placa de identificación con siteCode, número de serie, versión de firmware y fecha de instalación.

- ORDEN: todos los cables van en canaleta o protección de cable. Ningún cable queda suelto o cruzando el paso.

- ACCESO: el técnico de O&M puede desconectar un sensor sin herramientas especiales ni cortar cables.

## 6.2 Posición y fijación de cada enclosure

| Enclosure | Posición en site | Método de fijación | Requisito de acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| WN-H1-TELCO (hub) | Rail DIN en el tablero del shelter, al lado del rectificador o en rack 19" con adaptador | Clip DIN integrado en el chasis. 2 tornillos M4 al rack si corresponde. | Frente accesible siempre. Cables traseros en canaleta. |
| WN-SITE-SEC | Pared del shelter a 1.6-1.8 m de altura, cerca del rack de baterías. Fuera del área de trabajo del técnico de rectificador. | Oreja de montaje M4 atornillada a taco Fisher 8 mm en pared de hormigón. | A la vista del personal. LED de estado visible desde la puerta. |
| WN-SITE-GEN | En la pared del shelter interior o en el lateral del gabinete del grupo electrógeno, según el layout del site. | Oreja M4 en pared o tornillo M6 directo al chasis del GE. | Accesible con el grupo detenido. Protegido de derrame de combustible. |
| WN-FENCE (sub-nodo) | Poste del cerco perimetral, a 1.8-2 m de altura. Orientación: panel solar hacia el norte. | Abrazadera de acero inox de 2 puntos. Sin taladrar el poste. | Solo accesible con escalera. Reemplazo de batería 1 vez/año. |

## 6.3 Canalización y ruteo de cables

Esquema de canalización por zonas del site:

- Zona shelter interior: canaleta PVC 20×12 mm blanca o gris adherida con cinta doble faz 3M VHB 5952 sobre pared. Los cables de señal van en canaleta separada de los cables de potencia (220 VAC / -48 VDC).

- Pasatapas entre el shelter y el exterior: prensacable PG16 en la pared del shelter (si ya existe un pasa-muro metálico para el cableado de antenas, usar el mismo con goma de sellado).

- Zona exterior (entre shelter y GE): tubo conduit EMT 3/4" con extremos sellados con silicona neutra. El conduit se fija a la pared con grapas cada 60 cm. Pendiente mínima: 2% hacia afuera para drenaje.

- Zona cerco perimetral: ningún cable sale al cerco. El sub-nodo WN-FENCE es autónomo. Si hubiera necesidad de cablear (sitio sin cobertura ESP-NOW), usar cable CAT6 outdoor con UV protection en conduit.

## 6.4 Etiquetado estándar

Cada cable lleva una etiqueta de cable termocontraíble en ambos extremos con el siguiente formato:

WANOMI-[SITECODE]-[DISPOSITIVO]-[FUNCIÓN]-[DESDE]-[HASTA]

Ejemplo: WANOMI-BA0123-SEC-REED1-PUERTA-GPIO4

- Usar etiquetadora termocontraíble (P-Touch PT-E550W o similar) o impresión en papel plastificado termocontraíble.

- Cada enclosure lleva placa adhesiva exterior con: wanomi + siteCode + N° de serie + FW version + fecha.

- Reed switches y sensores externos: etiqueta en el cuerpo del sensor con el punto de instalación ("PUERTA PRINCIPAL", "TAPA TANQUE") y el código de cable.

## 6.5 Dimensiones de los cables pre-confeccionados — referencia de pedido

Para el piloto, los cables se confeccionan en taller y se van al site pre-cortados y etiquetados. Las longitudes son máximas (sobra es mejor que corto):

| Cable | Tipo | Largo | Extremo A (sensor) | Extremo B (controlador) | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reed switch puerta | Par 22 AWG LSZH | 5 m | Terminales volantes pelados 15 mm | Terminal block 2 pines | SEC-REED-PUERTA |
| Reed switch gabinete | Par 22 AWG LSZH | 3 m | Terminales volantes | Terminal block 2 pines | SEC-REED-GABINETE |
| PIR HC-SR501 | Triplete 22 AWG LSZH | 5 m | JST-XH 3 pines macho | JST-XH 3 pines hembra (en PCB) | SEC-PIR |
| QMC5883L I²C | Multiplex 28 AWG apantallado | 3 m | JST-XH 4 pines macho | JST-XH 4 pines hembra (en PCB) | SEC-QMC-I2C |
| Tags BLE | Sin cable | N/A | Adhesivo CR2032 | BLE pasivo | BLE-TAG-Bx |
| MPU-6050 I²C | Multiplex 28 AWG blindado | 3 m | JST-XH 4 pines macho | JST-XH 4 pines hembra | GEN-MPU-I2C |
| DS18B20 temp. | Silicona 3 hilos 26 AWG | 5 m | Conector DIN IP67 3 pines | Terminal block 3 pines | GEN-DS18-TEMP |
| JSN-SR04T nivel | Cable built-in del módulo | 3 m | Transductor IP67 | JST-PH 4 pines en módulo | GEN-ULTRAS-NIVEL |
| CT clamp SCT-013 | Cable del clamp + ext. | 2 m | Jack 3,5 mm del CT | Borne burden (2 pines) | GEN-CT-ARRANQUE |
| Reed tapa tanque | Par 22 AWG LSZH | 5 m | Terminales volantes | Terminal block 2 pines | GEN-REED-TAPA |
| RS485 al DSE/ComAp | Par trenzado blindado 24 AWG | 15 m | DB9 hembra (pin 3=A, 5=GND, 7=B) | Terminal block A/B/GND | GEN-RS485-DSE |
| Ethernet SEC → Hub | Cat6 RJ45 | 15 m | RJ45 macho crimpado | Puerto del switch DIN | ETH-SEC-HUB |
| Ethernet GEN → Hub | Cat6 RJ45 outdoor | 30 m | RJ45 macho | Puerto del switch DIN | ETH-GEN-HUB |
| Alimentación SEC | LSZH 18 AWG rojo/negro | 2 m | Terminales horquilla M4 | Entrada Mean Well SD-15B-5 | PWR-SEC-48V |
| Alimentación GEN | LSZH 18 AWG rojo/negro | 2 m | Terminales horquilla M4 | Entrada Mean Well SD-15C-5 | PWR-GEN-48V |
| Alimentación Hub | LSZH 18 AWG rojo/negro | 2 m | Terminales horquilla M4 | Entrada Mean Well SD-25B-5 | PWR-HUB-48V |

# 7. Conclusiones y decisiones de diseño consolidadas

Los cinco especialistas concuerdan en las siguientes decisiones de arquitectura para el piloto:

| Decisión | Descripción |
| --- | --- |
| DEC-01 | Un ESP32-S3 por kit, no por sensor. SEC tiene 1 controlador, GEN tiene 1 controlador, Hub tiene 1 OPi Zero 3. |
| DEC-02 | La comunicación sensor → controlador es CABLEADA para todos los sensores a distancia menor a 15 m del controlador. |
| DEC-03 | La ÚNICA excepción inalámbrica activa es el sub-nodo WN-FENCE en el cerco perimetral, usando ESP-NOW (2.4 GHz, 100-200 m). No requiere router ni AP intermedio. |
| DEC-04 | Los tags iBeacon en las baterías VRLA son inalámbricos pasivos (BLE 5.0 scan). Sin batería dedicada de instalación — CR2032 dura 2+ años. |
| DEC-05 | La comunicación controlador → hub es ETHERNET Cat6 con MQTT sobre TLS 1.2. Dentro del shelter: 5-15 m. GEN al hub: hasta 30 m en conduit exterior. |
| DEC-06 | La comunicación hub → NOC usa el BACKHAUL existente del site (fibra/microondas). El LTE-M con SIM M2M Claro es FAILOVER, no canal primario. |
| DEC-07 | La protección de entrada -48 VDC es OBLIGATORIA: fusible polifuse + MOV + TVS + ferrita + diodo de polaridad en cada dispositivo. |
| DEC-08 | El MPU-6050 se calibra in-situ con la firma real del grupo instalado. No se usan umbrales fijos. La calibración se hace con el BTN físico del enclosure. |
| DEC-09 | Todos los cables van en canaleta. Todos los cables llevan etiqueta en ambos extremos. El etiquetado es parte de la instalación, no opcional. |
| DEC-10 | La protoboard del documento de fabricación es EXCLUSIVAMENTE para banco de laboratorio y verificación. En field, el hardware va en PCB custom (producción) o en módulos con cables confeccionados (piloto). |