## BOM CORE
wanomi — BOM · WN-SITE-CORE
Núcleo de sitio telco — monitoreo (Modo Connect + Sense) · MCU ESP32-S3 · Alimentación -48 VDC planta · feature/telco-support · Sesión #10 — 2026-05-23
Ref | Bloque | Componente | Especificación | Cant. | Fuente | USD/u | Subtotal | Clase | Notas / source
1 | MCU/Núcleo | ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 | SoC WiFi/BT, 16MB flash, 8MB PSRAM | 1 | Mouser/AliExpress | 4.5 | 4.5 | Placa | Reemplaza ESP8266 por nº de periféricos
2 | MCU/Núcleo | Conector USB-C breakout | Prog/debug, 5V+datos | 1 | MercadoLibre AR | 0.8 | 0.8 | Placa
3 | MCU/Núcleo | Pulsadores RESET/BOOT | SMD | 2 | Local | 0.05 | 0.1 | Placa
4 | MCU/Núcleo | LED RGB estado | Cátodo común | 1 | Local | 0.15 | 0.15 | Placa | Verde OK / ámbar adv / rojo crítico
5 | Alimentación | DC-DC aislado 18-75V→5V | ≥10W, aisl. ≥1.5kV (Mornsun URB4805YMD o equiv.) | 1 | Mouser | 12 | 12 | Placa | Primario -48V planta; 12/24V por DNP
6 | Alimentación | Buck 5V→3V3 | MP2315/TPS563201, 3A | 1 | AliExpress | 1.5 | 1.5 | Placa | Headroom térmico vs AMS1117
7 | Alimentación | Supercap hold-up | 2×2.7V 1F + balanceo + ideal-diode | 1 | Mouser | 3 | 3 | Placa | Último aviso si cae planta -48V
8 | Alimentación | Fusible 1A + portafusible |  | 1 | Local | 0.4 | 0.4 | Placa
9 | Alimentación | TVS SMBJ58A | Clamp ~93V | 1 | Local | 0.2 | 0.2 | Placa | Protección entrada DC
10 | Alimentación | MOSFET P reverse-pol. | DMP3098 o equiv. | 1 | Local | 0.3 | 0.3 | Placa
11 | Alimentación | Filtro EMI entrada | Choke modo común + caps X/Y | 1 | Local | 1.2 | 1.2 | Placa | EMC entorno torre
12 | Comunicaciones | RS-485 aislado | ADM2483BRWZ | 1 | Mouser | 4.5 | 4.5 | Placa | Modbus genset/ATS/rectif (multidrop)
13 | Comunicaciones | Protección RS-485 | TVS array SM712 + GDT | 1 | Local | 0.6 | 0.6 | Placa | Línea sale del enclosure → surge
14 | Comunicaciones | W5500 Ethernet | Controlador SPI 10/100 | 1 | AliExpress | 3.5 | 3.5 | Placa | S3 sin MAC nativa
15 | Comunicaciones | RJ45 MagJack | Magnetics integrados | 1 | Mouser | 1.8 | 1.8 | Placa
16 | Comunicaciones | Protección Ethernet | TVS array | 1 | Local | 0.5 | 0.5 | Placa
17 | Comunicaciones | Módulo LoRa SX1276 | 433/915MHz SPI | 1 | AliExpress | 4 | 4 | DNP | Expansión esclavos (DEC-HW-1)
18 | Comunicaciones | Antena WiFi/LoRa | IPEX→SMA + antena | 1 | AliExpress | 1.2 | 1.2 | Placa
19 | Adquisición | ADS1115 | ADC 16-bit 4ch I²C | 1 | AliExpress | 2.2 | 2.2 | Placa | Clamps + combustible; exactitud forense
20 | Adquisición | SHT31 | Temp ±0.3°C / HR ±2%, I²C | 1 | MercadoLibre AR | 2.5 | 2.5 | Placa | Clima shelter — physical
21 | Adquisición | SDP810-500Pa | Presión dif. Sensirion, I²C | 1 | Mouser | 22 | 22 | Placa | Flujo aire/filtros A/C — evaluar por sitio
22 | Adquisición | Front-end clamps | R burden 0.1% + bias + caps | 1 | Local | 0.6 | 0.6 | Placa | Para CT externos
23 | Adquisición | Front-end 4-20mA | R sense 150Ω 0.1% + protección | 1 | Local | 0.5 | 0.5 | Placa | Para sonda combustible
24 | Entradas dig. | Optoacopladores | 2× quad TLP281-4 (8 canales) | 2 | AliExpress | 0.9 | 1.8 | Placa | Puerta/PIR/red/humo/contactos genset
25 | Entradas dig. | Red entrada + TVS | R serie + TVS por canal | 1 | Local | 1 | 1 | Placa
26 | Salidas (reserv.) | Relé + driver / MOSFET | 2× sirena/estrobo/lock | 1 | AliExpress | 3 | 3 | DNP | Pata acción física — footprint sin poblar
27 | Tiempo/Forense | RTC DS3231 | TCXO, I²C, alta precisión | 1 | MercadoLibre AR | 1.8 | 1.8 | Placa | Timestamp forense sin red/NTP
28 | Tiempo/Forense | CR2032 + portapilas | Backup RTC | 1 | Local | 0.4 | 0.4 | Placa
29 | Borneras | Bornera enchuf. 2P 5.08mm | Entrada -48VDC | 1 | MercadoLibre AR | 0.5 | 0.5 | Placa
30 | Borneras | Bornera 3P 3.5mm | RS-485 A/B/GND | 1 | MercadoLibre AR | 0.4 | 0.4 | Placa
31 | Borneras | Bornera 4P | Clamps de corriente | 1 | MercadoLibre AR | 0.5 | 0.5 | Placa
32 | Borneras | Bornera 3P | 4-20mA combustible | 1 | MercadoLibre AR | 0.4 | 0.4 | Placa
33 | Borneras | Bornera 8P | Entradas digitales de campo | 1 | MercadoLibre AR | 1 | 1 | Placa
34 | Borneras | Bornera 4P | Salidas reservadas | 1 | MercadoLibre AR | 0.5 | 0.5 | DNP
35 | Borneras | Headers expansión | Prog + esclavos | 1 | Local | 0.3 | 0.3 | Placa
36 | PCB/Mecánica | PCB custom 4 capas | ~120×90mm, ENIG, barrera aislación, lote 50 | 1 | JLCPCB | 6 | 6 | Placa | 4 capas: EMC + barrera -48V/campo
37 | PCB/Mecánica | Enclosure DIN-rail | PC/ABS modular, riel 35mm | 1 | MercadoLibre AR | 5 | 5 | Placa | Montaje en bastidor de sitio
38 | PCB/Mecánica | Disipador DC-DC | Bajo perfil | 1 | Local | 0.5 | 0.5 | Placa
39 | PCB/Mecánica | Tornillería/standoffs | M3 inox + nylon | 1 | Ferretería | 0.4 | 0.4 | Placa
40 | Pasivos | Pasivos surtidos | Desacople 100nF/CI, pull-ups I²C, R/C, ferritas | 1 | Local | 2.5 | 2.5 | Placa
41 | Campo | CT split-core SCT-013-000 | 100A:50mA, abraza fase | 2 | AliExpress | 3 | 6 | Campo | Corriente red + genset — physical
42 | Campo | Sonda hidrostática nivel | 4-20mA, combustible, sumergible | 1 | Importado | 35 | 35 | Campo | FORENSE — sender de fábrica miente (CR00058)
43 | Campo | Reed puerta | NC, montaje superficie | 1 | MercadoLibre AR | 1 | 1 | Campo | FORENSE — apertura
44 | Campo | PIR | Movimiento interior | 1 | MercadoLibre AR | 3 | 3 | Campo
45 | Campo | Detector de humo | Salida contacto seco | 1 | MercadoLibre AR | 8 | 8 | Campo | Opcional según sitio
Total CORE — poblado en placa (1ª instancia) | [6 empty] | 86.55
Sensores de campo (externos a la placa) | [6 empty] | 53
Footprints reservados (DNP — no poblado) | [6 empty] | 7.5
TOTAL BOM kit completo (placa + campo) | [6 empty] | 139.55
Referencia de PVP (no es parte del BOM): con margen objetivo 60% sobre placa poblada, el WN-SITE-CORE se ubica en el rango ~$220–280 USD/u — coherente con un núcleo enterprise de sitio, no con los dispositivos de catálogo comercial ($45–105).

## Notas y decisiones
Wanomi — WN-SITE-CORE · Notas de ingeniería (Área 3)
Decisiones de diseño aprobadas (sesión #10):
• Rol frente al genset: SOLO MONITOREAR (Modo Connect, Modbus RS-485 read-only). No se actúa sobre arranque/combustible/transferencia. No interfiere con O&M de Claro.
• Alimentación: -48 VDC de planta como primario, vía DC-DC aislado de entrada amplia (18–75 V) + protección + supercap de hold-up. No 220 VAC (es lo que falla) ni batería de arranque del genset.
• MCU: ESP32-S3 (no ESP8266) por cantidad de periféricos. Ethernet vía W5500 (SPI) porque el S3 no tiene MAC nativa. WiFi como respaldo.
• Clamps de corriente vía ADS1115 (16-bit I²C) en vez del ADC crudo del S3 — exactitud requerida para variable forense (DEC-FORENSIC-2).
• RTC DS3231 con backup: timestamp forense confiable aunque el sitio quede sin red ni NTP.
• Aislación: toda entrada de campo optoaislada, RS-485 aislado, TVS/GDT en líneas que salen del enclosure (EMC + rayos, entorno torre).
Clasificación de líneas:
• Placa = poblado en esta primera instancia (monitoreo).
• Campo = sensor externo instalado en sitio (no va en la placa, sí en el kit).
• DNP = footprint reservado en la PCB, sin poblar (pata de acción física y expansión LoRa, fuera de scope ahora).
RIESGOS / pendientes a confirmar en el survey del piloto (D-H abierto):
• RISK — Bus Modbus del genset: si el NOC de Claro ya es máster del controlador, no se puede agregar un 2º máster en el mismo RS-485. Verificar por sitio (sniffing pasivo / contactos secos como alternativa).
• Confirmar rectificador y ATS por sitio (protocolo y si exponen Modbus).
• SDP810 (presión diferencial A/C): evaluar si se puebla por sitio — es el ítem más caro de la placa ($22).
• Sonda de combustible: validar rango/conexión 4-20mA del modelo elegido en el primer sitio.
Costos: referencia en USD, sourcing AR (MercadoLibre/AliExpress) + especialidad (Mouser) + PCB JLCPCB lote 50. Precios indicativos a validar con cotización del proveedor.